Рекомендации по электромонтажу

промышленных электрообогревателей «Sunrain»

Электрообогреватели потолочные тэновые модели ЭРГНА «Sunrain» предназначены для обогрева общественных, служебных, производственных помещений, а также магазинов, предприятий легкой и пищевой промышленности, объектов сельского хозяйства в качестве основного или дополнительного обогрева с высотой потолков не ниже 3,5 м.

Промышленные электрообогреватели «Sunrain» представлены в трех моделях: 1000, 1500 и 2000 Вт, напряжение питания 220В. Электрообогреватели устанавливаются на потолке, не занимая пространство стен и освобождая дополнительное пространство.

Рекомендуемая высота подвеса от пола электрообогревателей мощностью             1 000 Вт не ниже 3,5 м., мощностью 1 500 Вт не ниже 4 м., мощностью 2 000 Вт не ниже 4,5 м. Расстояние от электрообогревателей до поверхности потолка не менее 0,5 м Температура теплоотдающей поверхности электрообогревателей «Sunrain» 290С.

Для создания необходимого температурного режима в помещении при использовании электрообогревателей «Sunrain» рекомендуется применение центрального терморегулятора, объединяющего в группу несколько обогревателей. Терморегулятор устанавливается на "теплой стене" на высоте 1,5 м от пола. Избегайте установку  в зонах с застоявшимся воздухом, вблизи дверей, окон, источников тепла, а также самих электрообогревателей и под ними. Терморегулятор коммутируется в последовательную цепь с катушкой контактора. Контактор подбирается по мощности соответственно установленной мощности оборудования.

На отопительную систему устанавливается отдельный распределительный щит (ЩР) с учетом или без учета электрической энергии. ЩР подбирается по числу автоматических выключателей (отходящих линий), с установкой резервного автомата, с нулевой и заземляющей шиной (без перемычки между ними). Подключение ЩР отопления осуществляется медным пятижильным кабелем, с сечением жил, подбираемым по нагрузке.

Автоматические выключатели и контакторы рекомендуется использовать фирмы Siemens, подбор осуществляется по нагрузке. На вводе устанавливается 3-х, 4-х полюсный автоматический выключатель.

Кабельные сети прокладываются медным 3-х жильным кабелем (для сети 220В, с максимальным сечением кабеля ВВГ до 16 мм2) или 5-ти жильным кабелем (для сети 380 В, с максимальным сечением кабеля ВВГ до 6 мм2), подвешиваемым на тросе. При подключении электрообогревателей к сети 380В, используется схема подключения «звезда», с подключением нулевого проводника (т.е. на электрообогреватель подается напряжение не более 220В). Нагрузка по фазам  распределяется равномерно. Заземление электрообогревателей должно выполняться отдельным проводником и соответствовать требованиям ПУЭ. Клеммная коробка предполагает возможность шлейфового подключения нескольких приборов.

Автоматические выключатели и сечение кабеля для однофазной и трехфазной сетей приведены в таблицах 1, 2, 3 соответственно мощности электрообогревателей 1000, 1500, 2000 Вт.

Таблица 1. Таблица нагрузок, подбора автоматов и сечений кабелей

на одну группу 220/380В, для электрообогревателей мощностью 1 000 Вт

| Количество обогревателей, шт. | Суммарная мощность, кВт | # Ток, А |  | Автоматический выключатель, А |  | Кабель ВВГ, кол-во жил х сеч. мм2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 220В | 380В | 220В (1р) | 380В (3р) | 220В | 380В |
| 2 | 2,0 | 9,1 | 5,3 | 16 | 16 | 3х2,5 | 5х2,5 |
| 3 | 3,0 | 13,6 | 7,9 | 16 | 16 | 3х2,5 | 5х2,5 |
| 4 | 4,0 | 18,2 | 10,5 | 25 | 16 | 3х2,5 | 5х2,5 |
| 5 | 5,0 | 22,7 | 13,2 | 25 | 16 | 3х2,5 | 5х2,5 |
| 6 | 6,0 | 27,3 | 15,8 | 32 | 16 | 3х4 | 5х2,5 |
| 7 | 7,0 | 31,8 | 18,4 | 40 | 25 | 3х4 | 5х2,5 |
| 8 | 8,0 | 36,4 | 21,1 | 40 | 25 | 3х6 | 5х2,5 |
| 9 | 9,0 | 40,9 | 23,7 | 50 | 25 | 3х6 | 5х4 |
| 10 | 10,0 | 45,5 | 26,3 | 50 | 32 | 3х10 | 5х4 |
| 11 | 11,0 | 50,0 | 28,9 | 63 | 32 | 3х10 | 5х4 |
| 12 | 12,0 | 54,5 | 31,6 | 63 | 40 | 3х10 | 5х6 |

Таблица 2. Таблица нагрузок, подбора автоматов и сечений кабелей

на одну группу 220/380В, электрообогревателей мощностью 1 500 Вт

| Количество обогревателей, шт. | Суммарная мощность, кВт | # Ток, А |  | Автоматический выключатель, А |  | Кабель ВВГ, кол-во жил х сеч. мм2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 220В | 380В | 220В (1р) | 380В (3р) | 220В | 380В |
| 2 | 3,0 | 13,6 | 7,9 | 16 | 16 | 3х2,5 | 5х2,5 |
| 3 | 4,5 | 20,5 | 11,8 | 25 | 16 | 3х2,5 | 5х2,5 |
| 4 | 6,0 | 27,3 | 15,8 | 32 | 25 | 3х4 | 5х2,5 |
| 5 | 7,5 | 34,1 | 19,7 | 40 | 25 | 3х4 | 5х2,5 |
| 6 | 9,0 | 40,9 | 23,7 | 50 | 25 | 3х6 | 5х4 |
| 7 | 10,5 | 47,7 | 27,6 | 50 | 32 | 3х10 | 5х4 |
| 8 | 12,0 | 54,5 | 31,6 | 63 | 40 | 3х10 | 5х6 |
| 9 | 13,5 | 61,4 | 35,5 | 63 | 40 | 3х16 | 5х6 |
| 10 | 15,0 | 68,2 | 39,5 | 80 | 50 | 3х16 | 5х10 |
| 11 | 16,5 | 75,0 | 43,4 | 80 | 50 | 3х16 | 5х10 |
| 12 | 18,0 | 81,8 | 47,4 | 100 | 50 | 3х16 | 5х10 |

Таблица 3. Таблица нагрузок, подбора автоматов и сечений кабелей

на одну группу 220В/380, электрообогревателей мощностью 2 000 Вт

| Количество обогревателей, шт. | Суммарная мощность, кВт | # Ток, А |  | Автоматический выключатель, А |  | Кабель ВВГ, кол. жил х сеч. мм2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 220В | 380В | 220В (1р) | 380В (3р) | 220В | 380В |
| 2 | 4,0 | 18,2 | 10,5 | 25 | 16 | 3х2,5 | 5х2,5 |
| 3 | 6,0 | 27,3 | 15,8 | 32 | 25 | 3х4 | 5х2,5 |
| 4 | 8,0 | 36,4 | 21,1 | 40 | 25 | 3х6 | 5х2,5 |
| 5 | 10,0 | 45,5 | 26,3 | 50 | 32 | 3х10 | 5х4 |
| 6 | 12,0 | 54,5 | 31,6 | 63 | 40 | 3х10 | 5х6 |
| 7 | 14,0 | 63,6 | 36,8 | 80 | 40 | 3х16 | 5х6 |
| 8 | 16,0 | 72,7 | 42,1 | 80 | 50 | 3х16 | 5х10 |
| 9 | 18,0 | 81,8 | 47,4 | 100 | 50 | 3х16 | 5х10 |